明渠流量计算公式手册

三种流量计算方法整理（含公式出处）

适用标准：CJ/T 3008.3-1993 · ISO 1438 · ISO 9826 · HJ 15-2019

基准单位：瞬时流量 Q = L/s，水位 H = m

目  录

一、巴歇尔水槽（Parshall Flume）

二、三角堰（V-Notch Weir）

三、矩形堰（Rectangular Weir）

四、系数来源与精度

五、参考资料

一、巴歇尔水槽（Parshall Flume）

适用标准：CJ/T 3008.3-1993《城市排水流量堰槽测量标准 巴歇尔量水槽》（参照 ISO 9826:1991）。

精度等级：2% ~ 5%。

1.1 计算公式

巴歇尔水槽的流量公式为幂函数形式，公式中不包含水头修正 Kh（区别于堰）：

Q = K × H^n          (Q: L/s, H: m)

符号说明：

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q | 瞬时流量 | L/s |
| H | 测量水位 | m |
| K | 流量系数（含单位转换） | — |
| n | 指数 | — |

1.2 参数表（25 种规格）

按喉宽分为三类：

1.2.1 小型（1-5 号，喉宽 ≤ 0.228 m）

| # | 喉宽 (m) | K | n | H_min (m) | H_max (m) | Q_min ~ Q_max (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.025 | 60.4 | 1.550 | 0.015 | 0.21 | 0.09 ~ 5.4 |
| 2 | 0.051 | 120.7 | 1.550 | 0.015 | 0.24 | 0.18 ~ 13.2 |
| 3 | 0.076 | 177.1 | 1.550 | 0.030 | 0.33 | 0.77 ~ 32.1 |
| 4 | 0.152 | 381.2 | 1.540 | 0.030 | 0.45 | 1.50 ~ 111.0 |
| 5 | 0.228 | 535.4 | 1.530 | 0.030 | 0.60 | 2.50 ~ 251.0 |

注：4 号（喉宽 0.152 m，6 英寸）为 HJ 15-2019 §6.3.2 流量测量误差检测所用槽型。

1.2.2 标准型（6-17 号，喉宽 0.25 ~ 2.40 m）

| # | 喉宽 (m) | K | n | H_min (m) | H_max (m) | Q_min ~ Q_max (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.250 | 561.0 | 1.513 | 0.030 | 0.60 | 3.00 ~ 250.0 |
| 7 | 0.300 | 679.0 | 1.521 | 0.030 | 0.75 | 3.50 ~ 400.0 |
| 8 | 0.450 | 1038.0 | 1.537 | 0.030 | 0.75 | 4.50 ~ 630.0 |
| 9 | 0.600 | 1403.0 | 1.548 | 0.050 | 0.75 | 12.50 ~ 850.0 |
| 10 | 0.750 | 1772.0 | 1.557 | 0.060 | 0.75 | 25.00 ~ 1100.0 |
| 11 | 0.900 | 2147.0 | 1.565 | 0.060 | 0.75 | 30.00 ~ 1250.0 |
| 12 | 1.000 | 2397.0 | 1.569 | 0.060 | 0.80 | 30.00 ~ 1500.0 |
| 13 | 1.200 | 2904.0 | 1.577 | 0.060 | 0.80 | 35.00 ~ 2000.0 |
| 14 | 1.500 | 3668.0 | 1.586 | 0.060 | 0.80 | 45.00 ~ 2500.0 |
| 15 | 1.800 | 4440.0 | 1.593 | 0.080 | 0.80 | 80.00 ~ 3000.0 |
| 16 | 2.100 | 5222.0 | 1.599 | 0.080 | 0.80 | 95.00 ~ 3600.0 |
| 17 | 2.400 | 6004.0 | 1.605 | 0.080 | 0.80 | 100.00 ~ 4000.0 |

注：1-17 号 K/n 取自 CJ/T 3008.3-1993 表 3。17 号（2.40 m）为标准型最大喉宽，K/n 由序列趋势外推（n 从 1.513 单调递增至 1.605）。

1.2.3 大型（18-25 号，喉宽 3.05 ~ 15.24 m）

| # | 喉宽 (m) | 对应英尺 | K | n | H_min (m) | H_max (m) | Q_min ~ Q_max (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3.050 | 10 ft | 7463 | 1.600 | 0.09 | 1.07 | 160 ~ 8280 |
| 19 | 3.660 | 12 ft | 8859 | 1.600 | 0.09 | 1.37 | 190 ~ 14680 |
| 20 | 4.570 | 15 ft | 10960 | 1.600 | 0.09 | 1.67 | 230 ~ 25040 |
| 21 | 6.100 | 20 ft | 14450 | 1.600 | 0.09 | 1.83 | 310 ~ 37970 |
| 22 | 7.620 | 25 ft | 17940 | 1.600 | 0.09 | 1.83 | 380 ~ 47160 |
| 23 | 9.140 | 30 ft | 21440 | 1.600 | 0.09 | 1.83 | 460 ~ 56330 |
| 24 | 12.190 | 40 ft | 28430 | 1.600 | 0.09 | 1.83 | 600 ~ 74700 |
| 25 | 15.240 | 50 ft | 35410 | 1.600 | 0.09 | 1.83 | 750 ~ 93040 |

注：18-25 号大型巴歇尔槽，指数 n 固定 = 1.6（ISO 9826 特征）。K 取自 CJ/T 3008.3-1993 表 4，与 ISO 9826 线性关系 K ≈ 698.9·W(ft) + 474 吻合（8 个规格偏差 < 0.04%）。

1.3 计算验证

4 号巴歇尔槽（0.152 m），HJ 15 §6.3.2 检测点（H_max = 0.45 m 的 20% / 50% / 80%）：

H = 0.090 m (20%):  Q = 381.2 × 0.090^1.540 = 9.35  L/s

H = 0.225 m (50%):  Q = 381.2 × 0.225^1.540 = 38.33 L/s

H = 0.360 m (80%):  Q = 381.2 × 0.360^1.540 = 79.04 L/s

1.4 公式出处

• 公式形式：Q = K · H^n —— 巴歇尔量水槽流量通用表达式；

• 1-17 号 K、n 系数：CJ/T 3008.3-1993 表 3（国内行业标准《城市排水流量堰槽测量标准 巴歇尔量水槽》）；

• 18-25 号大型巴歇尔槽 K 系数：CJ/T 3008.3-1993 表 4 / ISO 9826:1991（《明渠水流测量 巴歇尔水槽和孙奈利水槽》）；

• 大型槽 n = 1.6 的特征：ISO 9826（与该标准中大型 Parshall flume 的幂律一致）。

二、三角堰（V-Notch Weir）

适用标准：ISO 1438，采用 Kindsvater-Shen 方法。有效范围：θ = 20° ~ 100°（USBR 推荐 25° ~ 100°）。

2.1 计算公式

Q = K × (H + Kh)^2.5                              (Q: L/s, H: m)

K = Ce × (8/15) × √(2g) × tan(θ/2) × 1000

符号说明：

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q | 瞬时流量 | L/s |
| H | 测量水位 | m |
| Kh | 水头修正（表面张力/粘滞效应） | m |
| Ce | 有效流量系数 | 无量纲 |
| g | 重力加速度 | 9.80665 m/s² |
| θ | 堰口角度 | ° |

2.2 Ce 与 Kh 的确定

Ce 与 Kh 由 Kindsvater-Shen 方法对 ISO 1438 / USBR 图表的曲线拟合得到：

Ce      = 0.607165052 − 0.000874467×θ + 6.103933×10⁻⁶×θ²

Kh(ft)  = 0.01449 − 0.0003396×θ + 3.298×10⁻⁶×θ² − 1.062×10⁻⁸×θ³

Kh(m)   = Kh(ft) × 0.3048        ← 必须乘 0.3048 换算

2.3 各角度参数表

| # | θ | Ce | K (L/s) | Kh (m) | H_min (m) | H_max (m) | Q_min ~ Q_max (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90° | 0.5779 | 1365.0 | 0.00085 | 0.05 | 0.40 | 0.88 ~ 140.7 |
| 2 | 60° | 0.5767 | 786.4 | 0.00113 | 0.05 | 0.35 | 0.48 ~ 57.7 |
| 3 | 45° | 0.5802 | 567.8 | 0.00150 | 0.05 | 0.30 | 0.35 ~ 28.4 |
| 4 | 30° | 0.5864 | 371.1 | 0.00213 | 0.05 | 0.25 | 0.23 ~ 11.9 |
| 5 | 22.5° | 0.5906 | 277.5 | 0.00256 | 0.05 | 0.25 | 0.18 ~ 8.90 |

注：90° 三角堰 Kh = 0.00085 m 即 ISO 1438-1 标准值 0.85 mm。

2.4 计算验证

90° 三角堰，H = 0.10 m：

he = 0.10 + 0.00085 = 0.10085 m

Q  = 1365.0 × 0.10085^2.5

= 1365.0 × 0.003230

= 4.41 L/s

90° 三角堰，H = 0.05 m（最低水头）：

he = 0.05 + 0.00085 = 0.05085 m

Q  = 1365.0 × 0.05085^2.5

= 1365.0 × 0.000583

= 0.80 L/s

2.5 公式出处

• 基本公式 Q = (8/15) · Ce · √(2g) · tan(θ/2) · H^(5/2)：理论流体力学薄壁堰公式（ISO 1438 给出）；

• Ce、Kh 的多项式拟合：Kindsvater-Shen 方法，对 ISO 1438 / USBR 图表的曲线拟合，原始数据来自 Kulin & Compton (1975)《Discharge Characteristics of Triangular-notch Thin-plate Weirs》(USGS Water Supply Paper 1617-B)；

• 90° 三角堰 Kh = 0.85 mm：ISO 1438-1 标准给出的固定水头修正值。

三、矩形堰（Rectangular Weir）

适用标准：ISO 1438-1，主用 Kindsvater-Carter 方法（简称 KC 法）；当不满足 KC 适用条件（未配置堰高 P 或 h/P > 1）时回退到 Francis 公式，保证向后兼容与边界安全。

3.1 主公式（Kindsvater-Carter）

Q = Ce × (2/3) × √(2g) × be × he^1.5            (Q: L/s, H: m)

he = H + Kh          (有效水头, Kh = 0.001 m)

be = b + Kb          (有效宽度, 收缩堰 Kb>0, 全宽堰 Kb=0)

基础系数 (2/3)·√(2g)·1000 ≈ 2952.46   (L/s 系数, Ce 无量纲)

符号说明：

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q | 瞬时流量 | L/s |
| H | 测量水位（水头） | m |
| P | 堰高（用户配置） | m |
| b | 堰宽（参数表给定） | m |
| be | 有效宽度（含 Kb 修正） | m |
| B | 渠宽（用户配置） | m |
| Ce | 有效流量系数（随 h/P、b/B 动态变化） | 无量纲 |
| Kh | 水头修正 | 0.001 m |
| Kb | 宽度修正（仅收缩堰） | m |

3.2 Ce 流量系数（ISO 1438-1）

全宽堰（B = 0 或 B ≤ b，无侧收缩）—— 解析公式：

Ce = 0.602 + 0.083 × (H/P)

收缩堰（B > b）—— 按 b/B 和 h/P 双线性插值查表（ISO 1438-1 Figure 5）：

| b/B ╲ h/P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.610 | 0.619 | 0.627 | 0.636 | 0.644 | 0.652 | 0.669 | 0.685 |
| 0.9 | 0.609 | 0.617 | 0.626 | 0.634 | 0.642 | 0.651 | 0.668 | 0.684 |
| 0.8 | 0.608 | 0.616 | 0.624 | 0.633 | 0.641 | 0.649 | 0.666 | 0.682 |
| 0.7 | 0.606 | 0.614 | 0.623 | 0.631 | 0.639 | 0.648 | 0.664 | 0.680 |
| 0.6 | 0.603 | 0.612 | 0.620 | 0.629 | 0.637 | 0.646 | 0.662 | 0.678 |
| 0.5 | 0.600 | 0.609 | 0.617 | 0.626 | 0.634 | 0.643 | 0.659 | 0.675 |
| 0.4 | 0.596 | 0.605 | 0.613 | 0.622 | 0.630 | 0.639 | 0.655 | 0.671 |
| 0.3 | 0.590 | 0.599 | 0.608 | 0.616 | 0.625 | 0.633 | 0.650 | 0.666 |
| 0.2 | 0.583 | 0.592 | 0.601 | 0.609 | 0.618 | 0.626 | 0.643 | 0.659 |

注：不确定度（95% 置信）—— h/P < 1.0 时 ≤ 1.5%；h/P 1.0 ~ 1.5 时 ≤ 2.0%。

3.3 Kb 宽度修正（ISO 1438-1 Figure 6，收缩堰）

| b/B | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kb (m) | 0.0000 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0034 |

注：全宽堰 Kb = 0。

3.4 KC 法启用条件与 Francis 回退

KC 法启用需同时满足（ISO 1438-1 适用范围）：

• 堰高 P 已配置 (P > 0)；

• h/P ≤ 1.0（水头不超过堰高）。

回退到 Francis 的情形（保证安全、避免外推失真）：

| 条件 | 原因 | 使用公式 |
| --- | --- | --- |
| P = 0（未配置堰高） | 向后兼容，老配置不受影响 | Francis（固定 Cd = 0.622） |
| h/P > 1.0（水头超堰高） | 超出 ISO KC 适用范围，外推不可信 | Francis |

Francis 回退公式（与旧实现一致）：

Q = 1838 × be × (H + 0.001)^1.5

全宽堰:  be = b

收缩堰:  be = b − 0.2×H     (若 be < 0 则 be = 0)

3.5 堰宽参数表

| # | 堰宽 b (m) | Kh (m) | H_min (m) | H_max (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.50 | 0.001 | 0.05 | 0.50 |
| 2 | 1.00 | 0.001 | 0.05 | 0.60 |
| 3 | 1.50 | 0.001 | 0.05 | 0.70 |
| 4 | 2.00 | 0.001 | 0.05 | 0.80 |

注：KC 法的 Ce 不在表中（运行时按 h/P、b/B 动态计算）；表里 Kh = 0.001 两种方法都用。

3.6 计算验证

验证 1：HJ 15 §6.3.2 检测配置（b = 0.5 m, B = 1.0 m, P = 0.25 m，收缩堰，b/B = 0.5）

H = 0.125 m（50% 检测点，h/P = 0.5）→ 走 KC 法：

Ce = 0.634        (b/B=0.5, h/P=0.5 查表)

Kb = 0.0028 m

be = 0.5 + 0.0028 = 0.5028 m

he = 0.125 + 0.001 = 0.126 m

Q  = 0.634 × 2952.46 × 0.5028 × 0.126^1.5 = 42.1 L/s

验证 2：全宽堰（B = 0），P = 0.30 m、1.0 m 堰宽、H = 0.10 m（h/P = 0.33）→ 走 KC 全宽分支：

Ce = 0.602 + 0.083 × 0.33 = 0.6294

Q  = 0.6294 × 2952.46 × 1.0 × 0.101^1.5 = 59.7 L/s

验证 3：P = 0（未配置） → 回退 Francis，H = 0.30 m、1.0 m 堰宽：

he = 0.301 m, be = 1.0 (全宽)

Q  = 1838.0 × 1.0 × 0.301^1.5 = 303.5 L/s

3.7 公式出处

• 基本公式 Q = (2/3) · Ce · √(2g) · be · he^(3/2)：ISO 1438-1（薄壁矩形堰主公式）；

• Ce 双线性插值表（收缩堰）与 Ce 解析式（全宽堰）：ISO 1438-1 Figure 5；

• Kb 宽度修正表：ISO 1438-1 Figure 6（仅收缩堰，全宽堰 Kb = 0）；

• Kindsvater-Carter 方法原始论文：Kindsvater, C.E. & Carter, R.W. (1959). Discharge Characteristics of Rectangular Thin-Plate Weirs. ASCE —— 矩形堰 KC 方法的原始论文；

• Francis 公式：Francis, J.B.. Lowell Hydraulic Experiments —— 矩形堰经典公式（1852 年），系数 1838.4 由 Cd = 0.622 推导。

四、系数来源与精度

4.1 系数来源汇总

| 堰型 | 系数 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 巴歇尔槽 1-17 号 | K、n | CJ/T 3008.3-1993 表 3 |
| 巴歇尔槽 18-25 号 | K | CJ/T 3008.3-1993 表 4 / ISO 9826 |
| 三角堰 | Ce、Kh | Kindsvater-Shen 拟合（ISO 1438 / USBR / Kulin & Compton 1975） |
| 矩形堰 | Ce 动态（KC）/ K = 1838（Francis 回退），Kh = 0.001 | ISO 1438-1 Kindsvater-Carter / Francis |

4.2 精度限制

| 因素 | 影响量 |
| --- | --- |
| 三角堰 Ce/Kh 曲线拟合误差 | ±0.5% |
| ISO 1438 方法固有不确定度 | ±1% ~ 2% |
| 22.5° 超出 USBR 推荐 25° ~ 100° 范围 | 需现场标定验证 |
| 矩形堰 KC 法（h/P ≤ 1） | ≤ 1.5%（ISO 不确定度） |
| 矩形堰 Francis 回退（P = 0 或 h/P > 1） | ±1% ~ 3%（固定 Cd） |
| 巴歇尔槽 17 号 K/n 外推值 | 待 CJ/T 3008.3 原文核实 |

五、参考资料

1. HJ 15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》（产品合规标准）。

2. CJ/T 3008.3-1993 《城市排水流量堰槽测量标准 巴歇尔量水槽》（参照 ISO 9826:1991）。

3. ISO 1438:2017 Hydrometry — Open channel flow measurement using thin-plate weirs（薄壁堰）。

4. ISO 9826:1991 明渠水流测量 巴歇尔水槽和孙奈利水槽（大型巴歇尔槽）。

5. USBR Water Measurement Manual, 3rd ed. (1997), Ch.7 https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/wmm/

6. Kulin, G. & Compton, P.R. (1975). Discharge Characteristics of Triangular-notch Thin-plate Weirs. USGS Water Supply Paper 1617-B.

7. LMNO Engineering V-Notch Weir Calculator（Kindsvater-Shen 曲线拟合）：https://www.lmnoeng.com/Weirs/vweir.php

8. Francis, J.B. Lowell Hydraulic Experiments（矩形堰经典公式）。

9. Kindsvater, C.E. & Carter, R.W. (1959). Discharge Characteristics of Rectangular Thin-Plate Weirs. ASCE —— 矩形堰 KC 方法原始论文。